CF6B—5A型可控硅控制器

技 术 说 明 书

沈阳信达电力电子有限公司

目 录

1 概述   …………………………………………………………………………2

2 技术参数 ………………………………………………………………………2

3 工作原理 ………………………………………………………………………3

4 结构特征和安装 ………………………………………………………………4

5 使用方法 ………………………………………………………………………4

6 问题与对策 ……………………………………………………………………8

附图

1 电原理图    …………………………………………………………………10

2 外型及安装示意图  …………………………………………………………11

3 三相交流调压电路接线示意图  ……………………………………………12

4 变压器初级三相交流调压输入、次级整流输出电路接线示意图…………13

附表

U3TTJ系列可控硅模块功率组件  ……………………………………………14

1  概述

1.1 适用范围

本控制器为三相相控交流调压装置的可控硅闭环触发控制器。工作可靠，脉冲对称度高，温度稳定性好，功能齐全。适用于采用可控硅反并联形式的三相交流调压线路、电阻或电感性(变压器)负载的交流调压装置(如电镀、电氧化、电加热……)。

1.2 产品特点

锁相控制模拟-数字触发电路

开环—闭环两种控制方式

限压恒流或限流恒压两种调节方式

相序自适应功能(应用时，不用找相序及定相定同步)

上电封锁、软起动功能

过流过压保护功能

一体化结构，集电源、保护单元、触发单元、脉冲变压器于一体，使用调试简单，不用示波器。

2  技术参数

2.1 触发输出(六路宽脉冲列)

脉冲宽度：＞6.6ms

脉冲电流峰值：＞800mA

各相脉冲不均衡度：≤1°

移相范围：0—170°

2.2 调节特性(电流电压双调节)

恒压、恒流精度：优于1%

调节时间：0.1S

2.3 反馈参数

电压反馈输入：直流12V，内阻6K；

交流110V，内阻55K；

电流反馈输入：交流互感器100mA，输入内阻1Ω；

直流分流器75mV，内阻1KΩ；

电流传感器直流5V，内阻50K；

注：上述反馈量值对应额定输出时的反馈值

2.4 输入控制电压：0— -10V

2.5 保护特性

过流保护整定范围：额定负载电流的70—200%

过压保护整定范围：额定电压的70—200%

2.6 工作环境

环境温度：-25—+40℃

相对湿度：＜85%

2.7 电源：三相380V±10%，50Hz

2.8 整机功耗：＜10W

2.9 外型及安装尺寸：262×192×60(详见附图2)

2.10 重量：1.3Kg

3  工作原理

本控制器由低压电源兼同步变压器、电压及电流调节器、模拟—数字触发器、脉冲变压器、过流及过压保护、相序自适应、软起动、上电封锁等部分组成。其原理图见附图1。

电压及电流调节器为并接，以实现限流调压或限压调流功能。至于工作在哪一种方式上，由负载的大小和电流、电压给定值同时决定。输出电流或电压的那一项先达到给定值就工作在哪种方式上，即电流电压哪一项给定小，哪一项限制起作用。

电压调节器可输入直流反馈电压(由11#、8#端子输入，11#端子为正)或交流反馈电压(由9#、10#端子输入)。电压反馈量可在面板上调节“电压反馈”电位器整定。电压给定由13#端子输入(负值)。

电流调节器可输入交流反馈信号(从主电路的交流电流互感器取信号送至4#、5#、6#端子)或直流反馈信号(从主电路的分流器或电流传感器取信号送至7#、8#端子，8#端子为正)，电流反馈信号经放大倒相后送入电流调节器。电流反馈量可在面板上调节“电流反馈”电位器整定。电流给定由14#端子输入(负值)。

本控制器的触发脉冲电路采用锁相控制的模拟一数字触发器。由低压电源兼同步变压器提供单相同步信号，由锯齿波发生器产生与电源同频的锯齿波，此锯齿波电压与来至调节器的控制电压比较，比较后控制锁相环的工作，锁相环输出信号频率与电源严格同步，经由GAL器件组成的分相组合电路产生6路宽脉冲列，再经脉冲放大，脉冲变压器隔离输出。

本控制器具有开环—闭环两种控制方式，当“开环—闭环”开关置于“开环”位置时，反馈回路被断开。手动调节电压给定，如果给定增大(负值)，可控硅导通角增大，反之导通角减小。当“开环—闭环”开关置于“闭环”位置时，反馈回路接通，调解器输出的控制电压改变即可实现触发脉冲移相。在比较器前接有最大控制角(最小导通角)αmax(决定触发脉冲零位)和最小控制角(最大导通角)αmin(决定最大输出电压)调节电位器，其中αmin对应面板上的“输出限幅”电位器。

过流及过压保护电路，可在交流调压装置发生短路、过载、过压时，自动封锁触发脉冲，使输出回零，并发出报警信号。同时，内部继电器(触点电流1A，电压220V)吸合，其常开触点接于输出端子17#、18#，常闭触点接于17#、16#端子，供主电路开关动作和报警用。过载故障排除后，按面板上“复位”按钮即可恢复工作。过流和过压保护整定值可在面板上调节“过流整定”和“过压整定”电位器整定。

本控制器设有相序自适应电路，用户不必考虑交流调压装置的相序，免去确定相序和定相定同步的麻烦。这部分用户不需调节。

本控制器还设有上电封锁和软起动环节，如给定不为零，刚上电时自动封锁脉冲，经1—2秒延时后开放脉冲，并使脉冲逐渐前移，以避免装置上电冲击。

控制器面板设有“电源”、“失控”、“过流”、“过压”和六个脉冲输出指示灯，以显示控制器工作状态。

控制器电源正常时，“电源”灯亮。锁相电路异常时，“失控”灯亮。过流时，“过流”灯亮。过压时，“过压”灯亮。当触发脉冲正常时，与之相对应的脉冲输出指示灯亮。

4  结构特征和安装

本控制器配有半封闭外壳，内部装有电源变压器和控制板(包括脉冲变压器)。面板上设有接线端子、调节电位器和状态指示灯。

本控制器可垂直或水平安装在交流调压装置中，外型和安装示意图请见附图2。

安装前，首先按说明书要求确定好电流增益和电流反馈跳线位置(详见5.4.1和5.4.2)，然后再将控制器固定到装置中。

5  使用方法

5.1 接线

根据选用的不同线路分别参照附图3、4和接线表接线。

触发线、控制线与反馈线、电源线这三种不同性质的线必须分别捆扎，并尽可能短捷，电源引入线注意与其它导线绝缘，最好单行。

接  线  表

| 端子号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作用 | 电源三相380V | 电流 互感器 | 直流电流 反馈(-) | 反馈 公共 端 | 交流电 压反馈 | 直流电压反馈(+) | 给定 电源 (-) | 电压 给定 (-) |
| 选用 导线 | Ф1单股或多股导线 | 屏蔽导线，屏敝网接机壳地线 |

| 端子号 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作用 | 电流 给定 (-) | 给定 公共 端 | 保护 信号 | K | G | K | G | K | G | K | G | K | G | K | G |
|  |  |  |  | A+ | A- | B+ | B- | C+ | C- |
| 选用 导线 | 屏蔽 导线 | Ф1导线 | G、K双线绞合，Ф1多股导线 |

当采用交流电流反馈方案时，4#、5#、6#端子接Ied／100mA的电流互感器。当采用直流电流反馈时，8#端子接75mV分流器或电流传感器正端，7#端子接负端，同时8#端子也做为直流电压反馈的负端，即8#为公共端。11#端接直流反馈电压取样点。分压电路中，一般R0取1KΩ，功率不小于2W。分压电阻Rf的阻值(单位KΩ)及功率P(单位W)的计算公式：

Rf=V0/15-1(KΩ)    P＝0.3Rf(W)

式中V0为额定输出电压，单位V。

例如：额定输出电压V0=200V，计算分压电阻Rf的阻值及功率P。

Rf=200/15-1＝12.3(KΩ)

P＝0.3Rf=0.3×12.3＝3.69(W)

选取分压电阻Rf的阻值为12KΩ，功率5W。

当采用交流电压反馈时，9#、10#端子接次级输出为110V的反馈变压器。

在线路中，电流反馈和电压反馈形式只能各选用一种，用交流电流互感器或者用分流器、电流传感器；用直流分压或者用交流变压器。不用的反馈输入端子悬空。

12#13#14#15#端子接给定调节电位器，电位器的阻值3—10KΩ，功率不限。当电流、电压给定电位器的滑动点滑向15#端时，输出电压回零。如果装置只做调压控制，14#与12#端短接。只做调流控制时，12#与13#端短接。

16#、17#、18#端子是过流或过压保护功能的继电器输出，16#与17#端子是继电器常闭触头输出，17#与18#端子是继电器常开触头输出。触点电流1A、电压220V，如要与主回路大功率电路联锁，应加中间继电器扩展。

5.2 通电方式

控制器与主电路可以同时上电，也可以主电路先上电，控制器后上电。上述两种通电方式都能确保上电无冲击。如果一定要控制器先上电，而主电路后上电，那么上电前务必先把给定调回零位。

5.3 电路的保护

主电路必须加上必要的保护元件，如用快熔做过电流保护，压敏电阻做过电压保护，可控硅两端并接阻容吸收支路等。如果控制器用在强挥发的酸性环境中，需要做必要的隔离，以免对线路板产生严重腐蚀。

5.4 各参数整定与调试

通电前应仔细检查接线，用万用表检查电源线各相间及其他控制线间绝缘，检查无误，将给定信号调至零位进行如下调试。

5.4.1 电流调节器增益选择

电流调节器增益选择分高低两档用跳线选择，见图1(出厂时放于低增益档)。

置于低增益位置时，系统趋于稳定但调节精度低；置于高增益位置时，系统调节精度高，但有时会引起振荡。

5.4.2 电流反馈信号类型选择

首先根据电流反馈形式选择跳线位置，见图2(出厂时放于分流器反馈位置)。

图2  反馈选择

5.4.3 移相调压试验

如果交流调压装置的负载是变压器或交流电动机，则首先把变压器或交流电动机与可控硅调压线路断开，然后给交流调压装置接一合适的电阻性假负载。阻值不宜太大，以保证流过可控硅的电流大于擎住电流(一般1000A以下的可控硅擎住电流＜1A)。

将“开环—闭环”开关拨向开环，“过流整定”和“过压整定”电位器顺时针调到底，接通控制器电源，正常情况是“电源”指示灯亮，“失控”指示灯闪亮瞬间即灭。经1—2秒延时，各脉冲指示灯亮。如与上述情况不同，应检查电源。如电源正常，则控制器异常。

正常情况，控制器12#端子对15#端子(地)电压为-10V，调节电压给定或电流给定电位器，相应的13#或14#端子对地电压可以从0— -10V连续变化。如外接给定信号，改变给定信号大小，13#或14#端子对地电压应随之变化。

将电压给定调回零位，接通主回路电源，此时主回路应无输出电压，调节电压给定电位器，三相输出电压应随之平滑上升。电压给定电位器从零位至最大位置间调节时，输出电压随着从零到最大值间相应连续变化，一般用户的开环试验到此即可。如需要限定最大输出电压则按照下述方法调节。给定最大时，调节“输出限幅”电位器，使输出三相电压刚好等于限定的最大输出电压，“输出限幅”调好后一般不需再动。将电压给定电位器调回零位，切断电源。出厂前“输出限幅”已整定完，除特殊用法，一般用户不必再调。

5.4.4 反馈信号整定

断开电阻性假负载，重新接好实际负载。将“开环—闭环”开关拨向开环位置。调节电压给定电位器，输出电压、电流随之变化，同时用万用表测量反馈值应随之线性变化，当输出电压、电流达到额定值时，对应的反馈值应符合技术参数要求的范围。如不符合，应调到要求范围。

切断电源，将“电压反馈”电位器逆时针调到底，将“开环—闭环”开关拨向“闭环”位置。

减轻负载，接通电源，将电压给定和电流给定调至最大，可见有一定输出电压。缓慢顺时针调节“电压反馈”电位器，输出电压随之增大，最后使输出电压达到最大值。此步的目的是校准电压反馈，使电压给定值与装置最大输出电压相对应。

切断电源，加重负载(使负载最大电流不小于额定值)。将“电流反馈”电位逆时针调到底，重新接通电源，将电压和电流给定电位器调至最大，缓慢顺时针调节“电流反馈”电位器，输出电流随之增大，最后使输出电流达到额定值。这步调节应平稳缓慢，以免调过头烧坏设备。此步的目的是校准电流反馈，使电流给定最大值与装置最大输出电流相对应。

“电压反馈”和“电流反馈”电位器调好后一般不需再动。

5.4.5 过流和过压保护值整定

将“过流整定”和“过压整定”电位器顺时针调到底，将“开环—闭环”拨向开环位置，加大整流装置负载，以便输出电流能够超出规定的过电流值。

接通电源，调节电压给定电位器，短时间加大负载电流至规定的过电流值，逆时针调节“过流整定”电位器，使之恰好“过流”灯亮，输出电压回落。“过流整定”电位器调好后不必再动。

减轻负载，调节电压给定电位器，使输出电压达到予定的过压保护值，逆时针调节“过压整定”电位器，使之恰好“过压”灯亮，输出电压回落。“过压整定”电位器调好后不必再动。整定完毕，将“开环—闭环”开关拨回闭环位置。

5.5 操作说明

5.5.1 交流调压装置每次通电前，最好先将给定值旋至零位。

5.5.2 如欲实现限流调压控制，可将电流给定锁定于要求值，调电压给定，实现输出电压调节，当负载电流达到规定值时，设备运行在限流状态。

5.5.3如欲实现限压调流控制，可将电压给定锁定于要求值，调电流给定，实现输出电流控制。

5.5.4 交流调压装置工作中，如发现“过流”或“过压”指示灯亮，输出电压回零，此时应停电检查故障，排除故障后，再通电工作。切不可不检查，强按“复位”恢复工作，以免扩大故障。

6  问题与对策

对   策   表

| 序 号 | 问 题 | 对 策 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 调“输出限幅”电位器时，如何兼顾失控指示灯的状态 | 调节“输出限幅”电位器时，随着输出电压增加，失控指示灯有可能发亮，如果发亮，将“输出限幅”电位器向相反方向调节，电位器调整在输出电压刚好减小，同时距“失控”指示灯亮还有一小段调整范围的位置上。 |
| 2 | 开环调节给定信号电位器回零时，输出不回零，并且输出电压非线性，有跳变。 | 按附图3、4认真检查控制器与可控硅间接线的对应关系。详细阅读图纸接线说明。 |
| 3 | 接线时，是否一定要保证进线相序。 | 不一定，因为控制器中有相序判别电路，相序判别电路会根据进线的相序自动调整触发顺序。用户只要按附图3、4的要求,严格遵守控制器与可控硅接线的对应关系即可。 |
| 4 | 反馈信号整定时，输出电压达不到额定值。 | 产生上述现象的原因一般是调试负载过大，控制器运行在限流状态，使输出不再由电压调节环决定，致使输出电压不可调，这时只需减小负载，让控制器退出限流状态，就能正常调节。调节电流反馈环节时，也会有上述类似现象，这时只需把电压给定调至最大，加大负载使输出电流不小于额定电流，接着再调节电流反馈即可。 |
| 5 | 用白炽灯做负载调试时，输出不稳定，灯闪烁。(手动调节也如此)。 | 白炽灯负载小，达不到可控硅的额定擎住电流值，解决办法是加大负载。例如在白炽灯上并接电炉子。 |
| 6 | 给定信号回零，输出不回零，逐渐加大给定后，输出能连续调节。 | 一般感性负载对高频脉冲列调制信号阻抗太大，产生虚电压，此电压是输出电压表上产生的假象。 |

U3TTJ系列可控硅模块功率组件

| 型 号 | 电路类型 | 图 片 | 额定 电流 | 外形尺寸 （mm） | 重 量 (Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U3TTJ20 | 三相可控硅反并联式交流调压电路 |  | 20A | 150×100×110 | 1.5 |
| U3TTJ40 |  |  | 40A | 150×150×110 | 1.8 |
| U3TTJ80 |  |  | 80A | 162×178×174 | 2.6 |
| U3TTJ130 |  |  | 130A | 162×178×174 | 2.6 |
| U3TTJ250 |  |  | 250A | 286×180×178 | 5.6 |
| U3TTJ350 |  |  | 350A | 402×196×206 | 10.0 |
| U3TTJ500 |  |  | 500A | 452×216×220 | 14.0 |
| U3TTJ750 |  |  | 750A | 492×260×236 | 22.0 |

# Text boxes

电流传感器反馈5V

分流器反馈75mV

交流电流互感器反馈

J1

J1

附表

J1

J2

图1  增益选择

高增益

低增益

J2

额定电流

额定电流

额定电流